Приложение к постановлению 								администрации Осиновомысского сельсовета

от 30.06.2021 № 40

Схема

теплоснабжения ОСИНОВОМЫССКОГО   сельсовета

бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Осиновомысского сельского поселения......………….…………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..7

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….8

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..10

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….11

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...12

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..12

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….12

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............13

Схема теплоснабжения Осиновомысского сельсовета

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Осиновомысского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование Осиновомысский сельсовет расположен в 154   км на юге Богучанского района. Территория сельсовета составляет 289 га.      Численность постоянно проживающего населения 1610 человек. На территории муниципального образования находится одно сельское поселение: п.Осиновый Мыс.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Осиновомысского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Осиновомысского  сельсовета осуществляет АО «КрасЭКО».

Ресурсоснабжающая организация АО «КрасЭКО»  Ангарский филиал расположена по адресу: г.Кодинск, Комзона, проезд 4 участок 6, строение 6-2, на обслуживании предприятия находится 2 котельных в п. Осиновый Мыс Осиновомысского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Тарифы в сфере теплоснабжения, установленные для АО «КрасЭКо»:

| № п/п |  | Реестр теплоснабжающих организаций на 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК |
| АО «КрасЭКО» |  |  |  |
|  | Тепловая энергия первое полугодие 2021г |  | 4859,54 (с учетом НДС) |
|  |  | Тепловая энергия второе полугодие 2021г | 5588,47(с учетом НДС |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии со схемой территориального планирования Осиновомысского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 289 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 1 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 99 |  |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 41,02 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 41,02 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,6 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 173,456 |  |  |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  | ИТОГО |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная № 45 | 2020 | 4598,4 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 4612,4 | 0,0 |
|  | 2021 | 4598,4 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 4612,4 | 0,0 |
|  | 2022 | 4598,4 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 4612,4 | 0,0 |
|  | 2023 | 4598,4 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 4612,4 | 0,0 |
|  | 2024-2034 | 4598,4 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 4612,4 | 0,0 |
| Котельная № 47 | 2020 | 5709,8 | 0,0 | - | - | 34,1 | 0,0 | 5743,9 | 0,0 |
|  | 2021 | 5709,8 | 0,0 | - | - | 34,1 | 0,0 | 5743,9 | 0,0 |
|  | 2022 | 5709,8 | 0,0 | - | - | 34,1 | 0,0 | 5743,9 | 0,0 |
|  | 2023 | 5709,8 | 0,0 | - | - | 34,1 | 0,0 | 5743,9 | 0,0 |
|  | 2024-2034 | 5709,8 | 0,0 | - | - | 34,1 | 0,0 | 5743,9 | 0,0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных № 45,47 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления  представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельной № 45,47 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления.

| Абонент | котельная | Макс.час.нагр. |  |  |  | Макс.час.нагр.Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС |  | Отопление (по расчетам) | ИТОГО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отопление (по расчету) | ГВС (по расчету) |  | ИТОГО (по расчету Гкал/час) |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час |  | Гкал / час |
| Гараж | 45 | 47,324 | 2,555 | 36,221 | 38,776 | 0,006 | 0,001 |  | 0,007 |
| Гараж | 45 | 0,000 | 0,000 | 16,111 | 16,111 | 0,003 | 0,000 |  | 0,003 |
| Гостиница | 45 | 0,000 | 0,000 | 26,460 | 263,460 | 0,005 | 0,000 |  | 0,005 |
| Амбулатория | 45 | 0,000 | 0,000 | 223,558 | 223,558 | 0,038 | 0,000 |  | 0,038 |
| Магазин «Василек» | 45 | 0,000 | 0,000 | 56,977 | 56,977 | 0,010 | 0,000 |  | 0,010 |
| Пекарня | 45 | 0,000 | 0,000 | 56,977 | 56,977 | 0,010 | 0,000 |  | 0,010 |
| Библиотека | 45 | 0,000 | 0,000 | 66,797 | 66,797 | 0,011 | 0,000 |  | 0,011 |
| СДК | 45 | 0,000 | 0,000 | 152,821 | 152,821 | 0,026 | 0,000 |  | 0,026 |
| Актовый зал | 45 | 0,000 | 0,000 | 686,843 | 686,843 | 0,117 | 0,000 |  | 0,117 |
| Магазин «Весна» | 45 | 2,448 | 0,132 | 12,466 | 12,598 | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 |
| Начальная школа | 45 | 0,000 | 0,000 | 717,184 | 717,184 | 0,122 | 0,000 |  | 0,122 |
| Административное здание | 45 | 0,000 | 0,000 | 14,112 | 14,112 | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 |
| Магазин «Катюша» | 45 | 0,000 | 0,000 | 11,642 | 11,642 | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 |
| Лыжная база | 45 | 0,000 | 0,000 | 317,520 | 317,520 | 0,054 | 0,000 |  | 0,054 |
| Гараж | 45 | 0,000 | 0,000 | 317,520 | 317,520 | 0,054 | 0,000 |  | 0,054 |
| Административное здание | 45 | 0,000 | 0,000 | 186,690 | 186,690 | 0,032 | 0,000 |  | 0,032 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 45 | 209,856 | 11,332 | 1698,444 | 1709,776 | 0,289 | 0,003 |  | 0,291 |
| Итого по котельной № 45 Осиновый Мыс |  | 259,627 | 14,020 | 4598,342 | 4612,362 | 0,782 | 0,004 |  | 0,785 |
| Магазин | 47 | 0,000 | 0,000 | 9,820 | 9,820 | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 |
| Детский сад | 47 | 0,000 | 0,000 | 207,799 | 207,799 | 0,035 | 0,000 |  | 0,035 |
| Детский сад | 47 | 0,000 | 0,000 | 22,938 | 22,938 | 0,004 | 0,000 |  | 0,004 |
| Спортзал | 47 | 15,503 | 0,837 | 281,887 | 282,724 | 0,048 | 0,000 |  | 0,048 |
| Административное здание | 47 | 0,000 | 0,000 | 12,995 | 12,995 | 0,002 | 0,000 |  | 0,002 |
| Пожарная часть ПЧ-72 | 47 | 0,000 | 0,000 | 175,930 | 175,930 | 0,030 | 0,000 |  | 0,030 |
| Детский сад | 47 | 0,000 | 0,000 | 103,488 | 103,488 | 0,018 | 0,000 |  | 0,018 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 47 | 614,474 | 33,182 | 4894,982 | 4928,164 | 0,832 | 0,008 |  | 0,840 |
| Итого по котельная № 47 ОСИНОВЫЙ МЫС |  | 629,977 | 34,019 | 5709,838 | 5743,857 | 0,971 | 0,008 |  | 0,979 |

Учитывая, что схемой территориального развития Осиновомысского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Осиновомысского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Осиновомысского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.-2.3 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельных № 45, 47 – зона действия котельных № 45, 47 и тепловых сетей представлены в приложении 1, перспективная зона действия системы теплоснабжения котельных № 45, 47 отсутствует.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии ввиду отсутствия перспективной зоны действия системы теплоснабжения, данные о перспективных балансах отсутствует.

2.5. Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | КВр-0,63-95 | 0,54 | 0,54 | 0,009 | 0,785 | 0,085 | нет |
|  | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,63 |  |  |  |  |
|  | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,63 |  |  |  |  |
| Котельная № 47 | КВм-1,8 | 1,55 | 1,55 | 0,016 | 0,979 | 0,316 | нет |
|  | КВ-1,5ШП | 1,5 | 1,45 |  |  |  |  |
|  | КВ-1,5ШП | 1,5 | 1,45 |  |  |  |  |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной представлены в таблице 4.

Таблица 4- Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая располагаемая мощность котельной Гкал/час | Мощность тепловой энергии, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 45 | 1,8 | 1,8 | - |
| Котельная № 47 | 4,45 | 4,45 | - |

Информация по расходу топлива и выработке тепловой энергии за 2020 год

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход топлива, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | 2,8 | 2062,1 | 1212,5 |
| Котельная № 47 | 4,55 | 4140,8 | 2294,0 |

Информация о полезном отпуске тепловой энергии и теплоносителя

| Наименование котельной | Всего в год, Гкал | Всего в год, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | 1869,97 | 292,21 |
| Котельная № 47 | 2519,87 | 821,24 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей равняется 341,0 м3.

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Осиновомысского сельсовета не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

п. 4.1. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения,  для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.

п. 4.2 Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не имеем.

п.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | № СЦТ | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятия, тыс.руб (без НДС) в т.ч. | Периоды реализации |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 и далее |  |
| 1 | 23 | Котельная № 45 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии на котельной | 1691,42 | 0 | 0 | 1691, 42 | Внебюджетные средства |
|  |  | Котельная № 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23 | Котельная № 45 | Инструментальное обследование дымовой трубы (наличие предписания Ростехнадзора) | 307,19 | 0 | 0 | 307, 19 | Краевой и местный бюджет |
|  |  | Котельная № 47 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 23 | Котельная № 47 | Ограждение котельной (имеется предписание Ростехнадзора) | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | Внебюджетные средства |
| 4 | 23 | Котельная № 45 | Обустройство золошлаковой ямы котельной (наличие предписания Ростехнадзора) | 1700,0 | 0 | 0 | 1700,0 | Внебюджетные средства |
|  |  | Котельная № 47 |  |  |  |  |  |  |

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не имеем.

п.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

п. 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

п.4.7. Решений о загрузке источников тепловой энергии,  распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не имеем: перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных № 45, 47 не предусматривается.

п.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных № 45,47 представлен в приложении №2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

| Температура наружного воздуха, 0C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из котельной,0 C | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0C |
| --- | --- | --- |
| +5 | 45 | 34 |
| +4 | 46 | 35 |
| +3 | 47 | 35 |
| +2 | 48 | 36 |
| +1 | 49 | 37 |
| 0 | 50 | 38 |
| -1 | 51 | 38 |
| -2 | 52 | 39 |
| -3 | 53 | 40 |
| -4 | 54 | 40 |
| -5 | 55 | 41 |
| -6 | 56 | 41 |
| -7 | 57 | 42 |
| -8 | 58 | 43 |
| -9 | 59 | 43 |
| -10 | 60 | 44 |
| -11 | 61 | 45 |
| -12 | 62 | 45 |
| -13 | 63 | 46 |
| -14 | 64 | 46 |
| -15 | 65 | 47 |
| -16 | 66 | 48 |
| -17 | 67 | 48 |
| -18 | 68 | 49 |
| -19 | 69 | 49 |
| -20 | 70 | 50 |
| -21 | 70 | 50 |
| -22 | 70 | 50 |
| -23 | 70 | 49 |
| -24 | 70 | 49 |
| -25 | 70 | 49 |
| -26 | 70 | 48 |
| -27 | 70 | 48 |
| -28 | 70 | 48 |
| -29 | 70 | 48 |
| -30 | 70 | 47 |
| -31 | 70 | 47 |
| -32 | 70 | 47 |
| -33 | 70 | 47 |
| -34 | 70 | 46 |
| -35 | 70 | 46 |
| -36 | 70 | 46 |
| -37 | 70 | 46 |
| -38 | 70 | 45 |
| -39 | 70 | 45 |
| -40 | 70 | 45 |
| -41 | 70 | 44 |
| -42 | 70 | 44 |
| -43 | 70 | 44 |
| -44 | 70 | 44 |
| -45 | 70 | 43 |

п. 4.9. Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

п.5.1. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не имеем.

п.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

п.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

п.5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не имеем.

п.5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей представлены в таблице 6

Таблица 6 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей

| № | № СЦТ | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятия, тыс.руб (без НДС) в т.ч. | Периоды реализации |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 и далее |  |
| 1 | 23 | Тепловая сеть от котельной № 45 | Замена участков теплосети от котельной протяженностью 368 п.м | 6256,00 | 0 | 0 | 6256, 00 | Внебюджетные средства |
| 2 | 23 | Тепловая сеть от котельной № 47 | Замена участков теплосети от котельной протяженностью 697 п.м | 11873,81 | 0 | 2387, 81 | 9486, 00 | Краевой и местный бюджет, внебюджетные средства |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т/год | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | уголь | 1211,600 | уголь | Не предусмотрен |
| Котельная № 47 | уголь | 2292,800 | уголь | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

| Наименование котельной | Наименование мероприятия | Затраты, тыс.руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 45 | Установка узла учета тепловой энергии | 617,911 |
|  | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя | 904,539 |
| Котельная № 47 | Установка узла учета тепловой энергии | 789,777 |
|  | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя | 462,118 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Осиновый Мыс осуществляет АО «КрасЭКО».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается с нового отопительного сезона 2020 года определить АО «КрасЭКО».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «КрасЭКО» будет охватывать большую часть территории Осиновомысского сельсовета Богучанского района, так как, она будет, осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории п. Осиновый Мыс.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Осиновомысского сельсовета  бесхозяйных тепловых сетей нет.